Расчет воздухообмена горячего цеха.

Расчет системы вентиляции Горячего цеха выполнен на основании:

- Технологического задания на проектирование (Лист 01, разработчик ALV).

- Р НП «АВОК» 7.3-2007.

- Каталог оборудования Electrolux

- Каталог оборудования UNOX

Исходные данные:

Площадь горячего цеха: 10.3 м2

Высота помещения:  2,7 м

Объем:  27.8 м3

Перечень кухонного оборудования, установленного под кухонным отсосом.

| Номер оборудования. | Наименование Оборудования/модель оборудования | Количество шт. | Установленная мощность QТ. (кВт) | Размеры ДхШхВ (мм) | Гидравлический диаметр D (м) | Конвективные тепловыделения Qk (Вт) | Доля явных тепловыделений KЯ. (Вт/кВт), (по Р НП «АВОК» 7.3-2007 т. А.1.), | Расход воздуха в конвективном потоке, Lki, (м3/сек) | Расход воздуха, удаляемого местным отсосом (м3/час) L0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Газ.плита Electrolux 700XP, 6 горелок, | 1 | 33 | 1300x820x540 | 1.0 | 1980 | 200 | 0,22 | 1164 |
| 11 | Гриль газовая Electrolux 700XP Grill Top | 1 | 14 | 860x820x520 | 0,82 | 1260 | 300 | 0,15 | 794 |
| 12 | Газовая плита контактной жарки Electrolux 700XP | 1 | 7 | 820x460x540 | 0.58 | 504 | 240 | 0,054 | 288 |
| 1,2 | Газовый пароконвектавтомат UNOX XVС 515G ГАЗ | 1 | 16,5 | 750x796x1028 | 0,77 | 712 | 144 | 0,12 | 635 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Σ=2881 |

Расчеты:

  - Определение гидравлических диаметров оборудования:

Плита. (33.)

D=2×(A×B)(A+B)=2×(1.3×0.82)(1.3+0.82)= 1.005 м

2. Гриль. (11.)

D=2×(A×B)(A+B)=2×(0.86×0.82)(0.86+0.82)= 0.82 м

3. Плита. (12.)

D=2×(A×B)(A+B)=2×(0.82×0.46)(0.82+0.46)= 0.58 м

4. Пароконвектавтомат (1.2.)

D=2×(A×B)(A+B)=2×(0.75×0.796)(0.75+0.796)= 0.77 м

  - Определение конвективных тепловыделений:

1. Плита. (33)

Qk=QТ.×KЯ.×KК.×KО.= 33*(200*1)*0,5*0,6 = 1980 Вт

2. Гриль. (11.)

Qk=QТ.×KЯ.×KК.×KО.= 14*(250*1,2)*0,5*0,6 = 1260 Вт

3. Плита. (12)

Qk=QТ.×KЯ.×KК.×KО.= 7*(200*1.2)*0,5*0,6 = 504 Вт

4. Пароконвектавтомат (1.2.)

Qk=QТ.×KЯ.×KК.×KО.= 16,5*(120*1.2)*0,5*0,6 = 712 Вт

QТ.- установленная мощность кухонного оборудования, кВт;

KЯ. - доля явных тепловыделений от установочной мощности кухонного оборудования,      Вт/кВт (по Р НП «АВОК» 7.3-2007 таблица А.1.), Для газового оборудования поправочный коэффициент: с открытым пламенем KЯ.×1, конфорка с закрытым пламенем KЯ.×1.2; керамическая конфорка - KЯ.×0.8

KК. - доля конвективных тепловыделений от явных тепловыделений кухонного оборудования. При отсутствии данных допускается принимать     KК. = 0,5;

KО.- коэффициент одновременности

  - Расход воздуха в конвективном потоке над кухонным оборудованием на уровне местного отсоса:

1. Плита. (33)

Lki=k×Qk13×z+1.7×D53×r= (0.005*(1980^0.3333))*((1.1+1.7*1,005)^1.6666)*0,63=0.22м3сек

2. Гриль. (11.)

Lki=k×Qk13×z+1.7×D53×r= (0.005*(1260^0.3333))*((1.1+1.7*0,82)^1.6666)*0,63=0.15м3сек

3. Плита. (12)

Lki=k×Qk13×z+1.7×D53×r= (0.005*(504^0.3333))*((1.1+1.7*0,58)^1.6666)*0,4=0.054м3сек

4. Пароконвектавтомат (1.2.)

Lki=k×Qk13×z+1.7×D53×r= (0.005*(712^0.3333))*((1.1+1.7*0,77)^1.6666)*0,63=0.12м3сек

k Экспериментальный коэффициент, равный  5·10-3м4/3·Bт1/3·c-1;

Qк. Для конвективных тепловыделений кухонного оборудования, Вт;

zРасстояние от поверхности кухонного оборудования до местного отсоса,м

DГидравлический диаметр поверхности кухонного оборудования, м;

r Поправка на положение источника теплоты по отношению к стене (по Р НП «АВОК» 7.3-2007 Таблица 1.)

  - Объемный расход продуктов сгорания кухонного оборудования (для газового оборудования).

1. Плита. (33)

Lki=3.75×10−7×QT×KO= (3,75*10^-7)*(33*0,6)= 0.000007425 (м3/сек)

2. Гриль. (11.)

Lki=3.75×10−7×QT×KO= (3,75*10^-7)*(14*0,6)= 0.00000315 (м3/сек)

3. Плита. (12)

Lki=3.75×10−7×QT×KO= (3,75*10^-7)*(7*0,6)= 0.000001575 (м3/сек)

4. Пароконвектавтомат (1.2.)

Lki=3.75×10−7×QT×KO= (3,75*10^-7)*(16,5*0,6)= 0.0000037125 (м3/сек)

QТ.- установленная мощность кухонного оборудования, кВт;

KО.- коэффициент одновременности

Lri Объемный расход продуктов сгорания кухонного оборудования, м3/с (по Р НП  «АВОК» 7.3-2007    Формула 5.)

1.5. Расход воздуха, удаляемого местным отсосом, определяем по формуле.

1. Плита. (33.)

L0=i=1nLki×n+LriaKko=((0.22*1)+(0.000007425))*(1.25/0.85)= 0.323 м3/сек=  1164 м3час

2. Гриль. (11.)

L0=i=1nLki×n+LriaKko=((0.15*1)+(0.00000315))*(1.25/0.85)= 0.22 м3/сек =  794 м3час

3. Плита. (12)

L0=i=1nLki×n+LriaKko=((0.054*1)+(0.000001575))*(1.25/0.85)= 0.08 м3/сек =  288 м3час

4. Пароконвектавтомат (1.2.)

L0=i=1nLki×n+LriaKko=((0.12*1)+(0.0000037125))*(1.25/0.85)= 0.176м3/сек =  635 м3час

n Количество оборудования, расположенного под отсосом.

Lki Расход воздуха в конвективном потоке.

Lri Объемный расход продуктов сгорания кухонного оборудования, м3/с. Для оборудования, работающего на электроэнергии, Lri = 0. Для оборудования работающего на газе см. расчет п. 1.4.

a Поправочный коэффициент, учитывающий подвижность воздуха в помещении горячего цеха, принимают в зависимости от системы воздухораспределения; (по Р НП «АВОК» 7.3-2007 Таблица 2.)

Kko Коэффициент эффективности отсосов принимают равным 0,85.

1.5. Общий расход воздуха удаляемый местными отсосами:

Lобщ.= 1164+794+288+635 =2881  м3/час

Кратность воздухообмена помещения горячего цеха

n=LV=288127.8=103      1/ч

L Количество удаляемого воздухам3час

V Объем помещения м3

Превышает  20  1/ч. Соответственно общеобменная вытяжка в горячем цехе не требуется, следовательно, Lв = 0 м3/ч.

Итоги расчетов:

1. Расход воздуха, удаляемого местными отсосами, составил 2881 (м3/час)

2. Количество удаляемого местными отсосами воздуха рекомендуется компенсировать:

- Перетоком из залов ресторана, не менее 46 % (разрешено от 10% до 60%, п.7.1 Р РПНП "АВОК" 7.3-2007)  Lс = 2881*0.46= 1350  (м3/час)

- Подачей остального приточного  воздуха в горячий цех ресторана и коридоры Gпp = 2203 (м3/час)