2. РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

Настоящий расчет выполнен для получения разрешения в правительстве, на использование  сетей водоснабжения, для нужд индивидуального жилого дома

1.1 Исходные данные

Назначение здания: Коттедж

Количество  потребителей в доме n=4 чел  (четыре человека)

Норма водопотребления на одного человека:

Холодной qcu=180 л/сутки, qchr,u=5,6 л/ час

Горячей qhu=120 л/сутки , qhhr,u=10 л/час

### Расход воды прибором -  qо =0,2лс(qо hr=200лчас)

1.1.РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  ХОЛОДНОЙ ВОДЫ.

- Суточный расход

Q1=q×n1000=180×41000=0.72м3сут

2. Максимальный секундный расчетный расход

NP1=N×qhr.ucqо×3600=4×5.60.2×3600=0.03

α=0.2+0.777×(NP1−0.015)0.686=0.2+0.777×(0.03−0.015)0.686=0.24

q =  5 · qo· =5 х 0,2 х 0,24= 0.24 л/с

3. Максимальный  часовой расчетный расход

NPhr=N×qhr.ucqо hr=4×5.6200=0.11

αhr=0.2+0.777×(NP1−0.015)0.686=0.2+0.777×(0.11−0.015)0.686=0.35

Q = 0.005· qo,hr· hr=0,005 х 200 х 0.35  = 0,35 м3/ч

1.2.РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

- Суточный расход

Q1=q×n1000=120×41000=0.48м3сут

2. Максимальный секундный расчетный расход

NP=N×qhr.uhqо×3600=10×40.2×3600=0.06

α=0.2+0.777×(NP1−0.015)0.686=0.2+0.777×(0.06−0.015)0.686=0.29

q = 5 · qo· = 5 х 0.2 х 0.29=   0.29 л/с

3. Максимальный  часовой расчетный расход

NPhr=N×qhr.uhqо hr=4×10200=0.20            αhr=0.2+0.777×(NP1−0.015)0.686=0.2+0.777×(0.20−0.015)0.686=0.44

Q = 0.005· qo,hr· hr =0,005 х 200х 0,44 = 0.44 м3/ч

Сводная таблица 1.1.

| Наимено- вание | Еденица измерений | Потребное количество | Примечание | Ответственный за определение нагрузок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | должность | Ф.И.О. | подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Канализация | м3/сут м3/час л/с | 1,2 0,79 0,53 | Коттедж | ИНЖ. | ИГНАТЬЕВ |  |
| Водопотребление ГВС | м3/сут м3/час л/с | 0,48 0,44 0,29 | Коттедж | ИНЖ. | ИГНАТЬЕВ |  |
| Водопотребление ХВС | м3/сут м3/час л/с | 0,72 0,35 0,24 | Коттедж | ИНЖ. | ИГНАТЬЕВ |  |

Расчетный потребный напор

Hтреб.= H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7=4+2+0,25+5+0,25+1+1+1+1=15,5 м

H1 – высота расположения самого верхнего прибора над осью наружного водопровода в точке подключения, 4 м (ориентировочно)

H2 – потери напора на внутренние сопротивления 2 м

H3 – потери напора на водомерном узле 0,25 м (ориентировочно)

H4 – свободный напор у последнего прибора, 1 м (ориентировочно)

H5 – потери напора в насосной станции, 1 м (ориентировочно)

H6 – потери напора в ИТП, 1 м. (ориентировочно)

H7 – потери напора от водоподготовки до узла ввода, 1 м (ориентировочно)

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Примечание |
| СП 30.13330.2012 | «Внутренний водопровод и канализация зданий» |  |
| СП 40-102-2000 | «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» |  |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 | «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». |  |
| СП 41-03-2003 | «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». |  |
| Серия 4.904-69 | «Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов». |  |
| ГОСТ 21.101-97 | «Основные требования к проектной и рабочей документации» |  |
| Серия 5.900-7 | «Опорные конструкции и средства крепления» |  |
| Серия Б5.000-2.1 | «Крепления трубопроводов, воздуховодов и санитарно-технических устройств». |  |