## Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

## ГИП            .

- СОДЕРЖАНИЕ

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

- БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И  ВОДООТВЕДЕНИЯ

- РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО НАПОРА НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ВОДОПРОВОД (В1)

- РАСЧЕТ ПОТРЕБНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЧАСОВОЙ ТЕПЛОТЫ НА ГВС.

- РАСЧЕТ МОЩНОСТИ БОЙЛЕРА ПО ВРЕМЕНИ НАГРЕВА И ОБЪЕМНОМУ РАСХОДУ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# Водопровод, канализация

Настоящая рабочая документация разработана на основании:

- Поэтажных планов (раздела «АР»).

- Технических условий на отверстия, выданных Заказчиком.

Рабочая документация соответствует СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

Водопровод.

1. Источником горячей воды (Т3) является бойлер косвенного нагрева (см. раздел «ТМ») . Источником холодной воды (В1) является существующая система водоснабжения в которую осуществляется врезка.

1 .1 . Монтаж и приемку санитарно-технических устройств вести в соответствии с СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

1.2. Монтаж систем  В1, Т3, Т4 вести   металлопластиковой трубой Rehau Rautitan Stabil PE-X/AL/PE (или аналог). Трубопроводы водоснабжения допускается монтировать и из других материалов (при наличии гигиенического сертификата разрешающего их применение для питьевого водоснабжения). Стояки и трассы от коллекторов систем В1,Т3,Т4  покрыть изоляцией  «Энергофлекс Суперпротект» б=6 мм (или аналог).

1.3. Разводку труб систем В1, Т3, Т4 и горячего водоснабжения, предусмотреть коллекторную, лежаки  и  отводы от коллекторов прокладывать в толще пола.

1.4. Магистральные трубопроводы В1, Т3, Т4  прокладывать с уклоном 0.002.

1.5. У основания стояков установить спускные краны, а в верхних точках стояков краны для автоматического выпуска воздуха.

1.6. Конструктивные чертежи уплотнения мест прохождения трубопроводов через

конструкции здания принимать по альбому ПП16-13 "Моспроект-1 ".

1 .7. Расстояние между опорами крепления пластиковых трубопроводов, при горизонтальной прокладке, не менее 1 метра (табл.2.1 СП 40-101-96), при вертикальной прокладке не менее  1,2 метра (табл.2.1 СП 40-101-96). Между трубами и несущими конструкциями (стенами, потолками и.т.д.)  предусмотреть зазор 1-2 см.

1.8. Для  рационального расходования воды и энергетических ресурсов следует

устанавливать водоразборную арматуру.

1 .9. Подводки труб горячего и холодного водоснабжения, к санитарным приборам обеспечить гибкими подводками.

1 .10. Подводки к санитарным приборам должны быть уточнены после окончательного выбора сантехнического оборудования.

Канализация

1. В качестве сборника сточных вод используются  локальные очистные сооружения. Хозяйственно-бытовые сточные воды системы К1 подключаются к существующим  системам ЛОС. На главных лежаках канализации (см. раздел НВК)  идущих к ЛОС, предусмотреть установку обратных клапанов.

2. Монтаж и приемку санитарно-технических устройств и системы канализации вести в соответствии с СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

2.2. Самотечную, систему хозяйственно бытовой канализации (К1), монтировать из канализационных полипропиленовых  труб Reahau RAUPIANO Plus (PP-MD) , диаметрами Ø50 и Ø110. Допустимо выполнить монтаж из аналогичных труб (при наличие гигиенического сертификата разрешающего их применение для систем внутренней канализации), с применением соответствующих фасонных частей, и крепежа  только заводского изготовления.

2.3. Расстояния между средствами крепления канализационных труб при их горизонтальной прокладке принимать не более 2 м, а для стояков - два крепления на этаж, но не более трех метров между ними.

2.3.1 В местах прохода сквозь междуэтажные перекрытия установить противопожарные  муфты. Для обеспечения демонтажа трубопроводов и снижения уровня шума в процессе эксплуатации, участки труб в местах прохода через междуэтажные перекрытия, перед заделкой цементным раствором, рекомендуется обернуть пергамином (или рубероидом, толем) в два слоя и обвязать шпагатом или мягкой проволокой.

2.4. Высота установки санитарных приборов от уровня чистого пола должна соответствовать СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

2.5. Испытание систем внутренней канализации выполнять методом

пролива воды путем одновременного открытия 100% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени необходимого для его осмотра. Испытание отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или подпольных каналах подвала выполнять до их закрытия.

2.5.1. К местам прочистки трубопроводов должен быть обеспечен легкий доступ, через лючки  для обслуживания (при скрытой прокладке).

2.5.2. При монтаже стояков и лежаков канализации рекомендуется не использовать отводы 90°, их рекомендуется заменить двумя отводами 45°

2.5.3. Унитазы используются напольного типа с косым выпуском типа Home deluxe (или аналог).

2. РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  ХОЛОДНОЙ ВОДЫ.

Настоящий расчет выполнен для получения разрешения, на использование  сетей водоснабжения и канализации, для нужд индивидуального жилого дома

1.1 Исходные данные

Назначение здания: Хозблок (жилая часть).

Количество  потребителей в доме n=5 чел

Норма водопотребления на одного человека:

Холодной qcu=180 л/сутки, qchr,u=5,6 л/ час

Горячей qhu=120 л/сутки , qhhr,u=10 л/час

### Расход воды прибором -  qо =0,2лс(qо hr=200лчас)

1.1.РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  ХОЛОДНОЙ ВОДЫ.

- Суточный расход

Q1=q×n1000=180×31000=0.9м3сут

2. Максимальный секундный расчетный расход

NP1=N×qhr.ucqо×3600=5×5.60.2×3600=0.038

α=0.2+0.777×(NP1−0.015)0.686=0.2+0.777×(0.038−0.015)0.686=0.258

q =  5 · qo· =5 х 0,2 х 0,258= 0.258 л/с

3. Максимальный  часовой расчетный расход

NPhr=N×qhr.ucqо hr=5×5.6200=0.14

αhr=0.2+0.777×(NP1−0.015)0.686=0.2+0.777×(0.14−0.015)0.686=0.386

Q = 0.005· qo,hr· hr=0,005 х 200 х 0.32 = 0,386 м3/ч

1.2.РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

- Суточный расход

Q1=q×n1000=120×51000=0.6м3сут

2. Максимальный секундный расчетный расход

NP=N×qhr.uhqо×3600=10×50.2×3600=0.069

α=0.2+0.777×(NP1−0.015)0.686=0.2+0.777×(0.069−0.015)0.686=0.30

q = 5 · qo· = 5 х 0.2 х 0.30=   0.30 л/с

3. Максимальный  часовой расчетный расход

NPhr=N×qhr.uhqо hr=5×10200=0.25            αhr=0.2+0.777×(NP1−0.015)0.686=0.2+0.777×(0.25−0.015)0.686=0.488

Q = 0.005· qo,hr· hr =0,005 х 200х 0,488 = 0.488 м3/ч

Сводная таблица 1.1.

| Наимено- вание | Еденица измерений | Потребное количество | Примечание | Ответственный за определение нагрузок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | должность | Ф.И.О. | подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Канализация | м3/сут м3/час л/с | 1,5 0,874 0.56 | Индивидуальный жилой дом. | ИНЖ. | Атаманов |  |
| Водопотребление ГВС | м3/сут м3/час л/с | 0,6 0,488 0,30 | Индивидуальный жилой дом. | ИНЖ. | Атаманов |  |
| Водопотребление ХВС | м3/сут м3/час л/с | 0,90 0,386 0,258 | Индивидуальный жилой дом. | ИНЖ. | Атаманов |  |

Таблица 1.2.

:

| Расчетные параметры теплоносителя | 0С |
| --- | --- |
| ХВС зима (лето) | 5 (15) |
| ГВС | 60 |

3. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО НАПОРА НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ВОДОПРОВОД (В1)

Hтреб.= H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7=4+2+0,25+5+0,25+1+1+1+1=15,5 м

H1 – высота расположения самого верхнего прибора над осью наружного водопровода в точке подключения, 4 м

H2 – потери напора на внутренние сопротивления, 2 м

H3 – потери напора на водомерном узле 0,25 м

H4 – свободный напор у последнего прибора, 1 м

H5 – потери напора в насосной станции, 1 м

H6 – потери напора в ИТП, 1 м.

H7 – потери напора от водоподготовки до узла ввода, 1 м

4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЧАСОВОЙ ТЕПЛОТЫ НА ГВС.

Qмакс.гвс.=Gч.×ρ×с×(tг.ср.−tх.)+Q+Qц.= 0.000135*969*(4.19*10^3)*(55-5)*1.06= 29169= 29,1 кВт

Gч. Макс. часовой. расч. расход воды на ГВСGч.=0.488м3час=0.4883600=0.000135м3сек

ρ Плотность воды, 989 кг/ м³;

c Теплоемкость воды, 4,19 кДж/(кг*К);

tг.ср. Средняя температура горячей воды (550С)  ;

tх. Температура холодной воды в сети водопровода (50С)

Gч.Расход (м³/с).

Q+Qц. Потери теплоты подающим и циркуляционными трубопроводами системы ГВС, Вт. Сумма Q+Qц.оценена коэффициентом 1,06.

Потребная максимальная мощность бойлера 29,1 кВт, при максимальном расчетном часовом расходе горячей воды 488 литров/час.

Рекомендуется использовать два бойлера косвенного нагрева на 203 литров (2x203=406 литров), ACV Smart SL210  максимальное теплопотребление одного бойлера Q=53 кВт (согласно ТТХ данным производителя, время нагрева 203 литров с +100С до +800С  при Q=53 кВт, t=20 минут, непрерывная производительность G=1,5 м3/час). Подводимый диаметр трубопровода теплового контура  1 1/4”

5. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ БОЙЛЕРА ПО ВРЕМЕНИ НАГРЕВА И ОБЪЕМНОМУ РАСХОДУ

Q=ρ×c×V×ΔT3600=(1000*4.19*0,2*(55-5))/3600=11 кВт

ρ Плотность воды, 1000 кг/ м³;

c Теплоемкость воды, 4,19 кДж/(кг*К);

V  Объемный расход, м³ /ч; 0,4 м³ за 2 часов = 0,4/2 = 0.2 м³/час

ΔT Разность температур 55-5=50 0С

3600 Переход от л/с в м³/ час.

При использовании двух бойлеров на 200 литров (2x200=400 литров = 0,4 м³),  требуется 2 часа времени, для нагрева воды с +50С до +550С и тепловая мощность не  менее 11 кВт.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Примечание |
| СП 30.13330.2012 | «Внутренний водопровод и канализация зданий» |  |
| СП 40-102-2000 | «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» |  |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 | «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». |  |
| СП 41-03-2003 | «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». |  |
| Серия 4.904-69 | «Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов». |  |
| ГОСТ 21.101-97 | «Основные требования к проектной и рабочей документации» |  |
| Серия 5.900-7 | «Опорные конструкции и средства крепления» |  |
| Серия Б5.000-2.1 | «Крепления трубопроводов, воздуховодов и санитарно-технических устройств». |  |
| ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |
| Приложение 1 | Спецификация оборудования |  |