## Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

## ГИП            Малашевский К.Л.

- СОДЕРЖАНИЕ

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

- РАСЧЕТ НАГРУЗОК НА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

- РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО НАПОРА НА ХОЗЯЙСТВЕННО БЫТОВОЙ ВОДОПРОВОД.

- РАСЧЕТ ПОТРЕБНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЧАСОВОЙ ТЕПЛОТЫ НА ГВС.

- СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ТЕПЛОВЫМ НАГРУЗКАМ.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# Водопровод, канализация

Настоящая рабочая документация разработана на основании:

- Поэтажных планов (раздела «АР»).

- Технического задания на проектирование.

- Планов расстановки сантехнических приборов.

Водопровод.

1. Источником горячей воды (Т3) и циркуляции (Т4) является бойлер косвенного нагрева. Источником холодной воды (В1) является станция водоподготовки.

1 .1 . Монтаж и приемку санитарно-технических устройств вести в соответствии с СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

1.2. Монтаж систем водопровода вести трубой    полипропиленовой армированной стекловолоконном (PN20) FV-PLAST или аналог. Трубопроводы водоснабжения допускается монтировать и из других материалов (при наличии гигиенического сертификата разрешающего их применение для питьевого водоснабжения). Трубы систем В1, Т3, Т4 диаметрами от ввода до водоразборных приборов, прокладывать в  тепловой изоляции «Энергофлекс Сепрпротект» б=6-9 мм или аналог.

1.3. Магистрали и стояки холодного и горячего водоснабжения, циркуляции, прокладывать скрыто под подшивным потолком или, в полу.

1.4. Магистральные трубопроводы В1,Т3,Т4  прокладывать с уклоном 0.002.

1.5. У основания стояков установить спускные краны, а в верхних точках стояков краны для автоматического выпуска воздуха.

1.6. Конструктивные чертежи уплотнения мест прохождения трубопроводов через

конструкции здания принимать по альбому ПП16-13 "Моспроект-1 ".

1 .7. Расстояние между опорами крепления пластиковых трубопроводов, при горизонтальной прокладке, не менее 1 метра (табл.2.1 СП 40-101-96), при вертикальной прокладке не менее  1,2 метра (табл.2.1 СП 40-101-96). Между трубами и несущими конструкциями (стенами, потолками и.т.д.)  предусмотреть зазор 1-2 см.

1.8. Для  рационального расходования воды и энергетических ресурсов следует

устанавливать водоразборную арматуру.

1 .9. Подводки труб горячего и холодного водоснабжения, к санитарным приборам обеспечить гибкими подводками.

1 .10. Подводки к санитарным приборам должны быть уточнены после окончательного выбора сантехнического оборудования.

Канализация

2. В качестве сборника сточных вод используются  локальные очистные сооружения.

2. Монтаж и приемку санитарно-технических устройств и системы канализации вести в соответствии с СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

2.2. Самотечную, систему канализации, монтировать из шумопоглощающих канализационных труб REHAU RAUPIANO PLUS, диаметрами Ø50 и Ø110 или аналога (при наличие гигиенического сертификата разрешающего их применение для систем внутренней канализации), с применением соответствующих фасонных частей, и крепежа  только заводского изготовления.

2.3. Расстояния между средствами крепления при их горизонтальной прокладке принимать не более 2 м, а для стояков - два крепления на этаж, но не более трех метров между ними.

2.4. Высота установки санитарных приборов от уровня чистого пола должна соответствовать СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

2.5. Испытание систем внутренней канализации выполнять методом

пролива воды путем одновременного открытия 100% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени необходимого для его осмотра. Испытание отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или подпольных каналах подвала выполнять до их закрытия.

2. РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  ХОЛОДНОЙ ВОДЫ.

Настоящий расчет выполнен для получения разрешения в правительстве Московской области, на использование  сетей водоснабжения и канализации, для нужд индивидуального жилого дома

1.1 Исходные данные

Назначение здания: Индивидуальный жилой дом

Количество  потребителей в доме n=10 чел

Норма водопотребления на одного человека:

Холодной qcu=180 л/сутки, qchr,u=5,6 л/ час

Горячей qhu=120 л/сутки , qhhr,u=10 л/час

### Расход воды прибором -  qо =0,2лс(qо hr=200лчас)

2.1.РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  ХОЛОДНОЙ ВОДЫ.

- Суточный расход

Q1=q×n1000=180×101000=1.8м3сут

2. Максимальный секундный расчетный расход

NP1=N×qhr.ucqо×3600=10×5.60.2×3600=0.078

α=0.2+0.777×(NP1−0.015)0.686=0.2+0.777×(0.078−0.015)0.686=0.317

q =  5 · qo· =5 х 0,2 х 0,317= 0.317 л/с

3. Максимальный  часовой расчетный расход

NPhr=N×qhr.ucqо hr=10×5.6200=0.28

αhr=0.2+0.777×(NP1−0.015)0.686=0.2+0.777×(0.28−0.015)0.686=0.512

Q = 0.005· qo,hr· hr=0,005 х 200 х 0.512 = 0.512 м3/ч

2.2.РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

- Суточный расход

Q1=q×n1000=120×101000=1.2м3сут

2. Максимальный секундный расчетный расход

NP=N×qhr.uhqо×3600=10×100.2×3600=0.139

α=0.2+0.777×(NP1−0.015)0.686=0.2+0.777×(0.139−0.015)0.686=0.386

q = 5 · qo· = 5 х 0.2 х 0.386=   0.386 л/с

3. Максимальный  часовой расчетный расход

NPhr=N×qhr.uhqо hr=10×10200=0.50            αhr=0.2+0.777×(NP1−0.015)0.686=0.2+0.777×(0.50−0.015)0.686=0.673

Q = 0.005· qo,hr· hr =0,005 х 200х 0,673 = 0.673 м3/ч

Сводная таблица 1.1.

| Наимено- вание | Еденица измерений | Потребное количество | Примечание | Ответственный за определение нагрузок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | должность | Ф.И.О. | подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Канализация | м3/сут м3/час л/с | 3 1.18 0.69 | Индивидуальный жилой дом. | ИНЖ. | Атаманов И.К. |  |
| Водопотребление ГВС | м3/сут м3/час л/с | 1.2 0,67 0.38 | Индивидуальный жилой дом. | ИНЖ. | Атаманов И.К. |  |
| Водопотребление ХВС | м3/сут м3/час л/с | 1.8 0,512 0,317 | Индивидуальный жилой дом. | ИНЖ. | Атаманов И.К. |  |

Таблица 1.2.

| Расчетные параметры теплоносителя | 0С |
| --- | --- |
| ХВС зима (лето) | 5 (15) |
| ГВС | 60 |

3. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОГО НАПОРА НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ВОДОПРОВОД

Hтреб.= H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7=8+18+0,25+5+0,25+5+3+4+3=41.5 м

H1 – высота расположения самого верхнего прибора над осью наружного водопровода в точке подключения, 8 м

H2 – потери напора на внутренние сопротивления, 18 м

H3 – потери напора на водомерном узле 0,25 м

H4 – свободный напор у последнего прибора, 5 м

H5 – потери напора в насосной станции, 3 м

H6 – потери напора в ИТП, 4 м.

H7 – потери напора от водоподготовки до узла ввода, 3 м

Подобран скважинный насос Grundfos SQ-2-70, Напор. макс.=89 м, Расход..макс.=3 м3/час.

4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЧАСОВОЙ ТЕПЛОТЫ НА ГВС.

Qмакс.гвс.=Gч.×ρ×с×(tг.ср.−tх.)+Q.+Qц.=0,000186×989×4,19×103×(55−5)×1.06=40850.6Вт=40,8кВт

V=0.673м3час=0.6733600=0,000186м3секМакс.  часовой расч. расход воды на ГВС

ρ – плотность воды, кг/м3;

с – теплоемкость воды, Дж/(кгК);

tгср – средняя температура горячей воды (55ºС)  ;

tхз – температура холодной воды в сети водопровода (5ºС)

Gч – расход (м3/с).

Qп, Qц – потери теплоты подающим и циркуляционными трубопроводами системы ГВС, Вт. Сумма Qп+Qц оценена коэффициентом 1,06.

Рекомендуется использовать бойлер косвенного нагрева на 420 литров, Smart 420L (ACV) максимальное теплопотребление бойлера Q=88 кВт, непрерывная производительность G=2,5 м3/час,  присоединение контура отопления к бойлеру,	1 1/2", присоединение контура водоснабжения	1 1/2"

5. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ТЕПЛОВЫМ НАГРУЗКАМ.

| Система | Обозн. | Q (кВт) | ΣQ (кВт) | G (м3/час) | P (м.в.ст.) | T1 (оС) | Т2 (оС) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение | Т3 | 40,8 | 42,8 | 0,67 | 28 | 60 | - |  |
| Циркуляция | Т4 | 2 |  | 0,35 | 1,56 | 60 | 55 |  |
| Холодная вода | В1 | - |  | 0,51 | 41,5 | 5(15) | - |  |

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |
| СП 30.13330.2012 | «Внутренний водопровод и канализация зданий» |  |
| СП 40-102-2000 | «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» |  |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 | «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». |  |
| СП 41-03-2003 | «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». |  |
| Серия 4.904-69 | «Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов». |  |
| ГОСТ 21.101-97 | «Основные требования к проектной и рабочей документации» |  |
| Серия 5.900-7 | «Опорные конструкции и средства крепления» |  |
| Серия Б5.000-2.1 | «Крепления трубопроводов, воздуховодов и санитарно-технических устройств». |  |
| ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |
| Приложение 1 | Спецификация оборудования |  |